ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Информационное письмо № 1Г-17

02 марта 2017г.                                                                           г. Краснодар

О причинах аварии, произошедшей 19.12.2016 в Хостинском районе        г. Сочи по ул. Транспортной, д.10 на газопроводе высокого давления    1,2 МПа условным диаметром 300 мм к Сочинской ТЭС

В 12 часов 37 минут 19 декабря 2016 года в результате оползневых явлений произошла деформация и разгерметизация подземного газопровода высокого давления I категории от АГРС-80 до площадки Сочинской ТЭС, проложенного в районе ул. Транспортная, д. 10 Хостинского района г. Сочи. Произошел разрыв по основному металлу отвода и околошовной зоны сварного соединения отвода и трубы. Имел  место выход  газа.

В результате аварии прекращено газоснабжение Сочинской ТЭС. Пострадавших в результате аварии не было.

По результатам проведенного технического расследования были установлены следующие  причины аварии. Технические причины аварии - оползневые процессы на участке трассы газопровода ПК9+623; незаконное осуществление хозяйственной деятельности на трассе и в охранной зоне газопровода, а именно - множественные подрезы склона для строительства незаконных построек с устройством бетонных фундаментов и площадок, обустройства огородов. Организационные причины аварии - ненадлежащее проведение мониторинга за соблюдением ограничений, налагаемых на осуществление хозяйственной деятельности в охранной зоне газопровода; невыполнение проектных решений в части нарушения противооползневых условий эксплуатации газопровода. Прочие причины аварии - осадки в виде дождя, превышающие среднемесячную норму для района города Сочи.

При проектировании газопровода высокого давления к Сочинской ТЭС проектной организацией ООО «Югинвестпроект» в 2003 году проведены инженерно-геологические изыскания по результатам которых участок трассы газопровода рекомендован к застройке с учетом комплекса мероприятий по инженерной защите территории, включающей противоэррозионную защиту склонов. В качестве противооползневых мероприятий запрещены искусственные подрезки грунта на склонах.

Согласно проектной документации «Подводящий газопровод высокого давления к Сочинской ТЭС» шифр 2-08-2003-РП-V-3 в качестве противоэррозионных мероприятий на указанном участке трассы газопровода предусмотрены: устройство геосетки по всей разрабатываемой полосе, посев теневыносливого газона.

В ходе расследования аварии установлено, что в охранной зоне газопровода выше аварийного участка трассы (5-6 м по трассе газопровода от места повреждения) произведена незаконная самовольная постройка, представляющая собой навес из металлических и деревянных конструкций, имеющий ленточный бетонный фундамент, а также забетонированную площадку. При строительстве данной самовольной постройки проведены искусственные подрезки грунта на склоне, что привело к нарушению целостности склона, устойчивости грунта и оползню.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления Северо-Кавказское управление Ростехнадзора

ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Руководителям организаций, эксплуатирующих сети газораспределения, расположенные на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и Ростовской области:

Обеспечить выполнение требований «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 20.11.2000г. №878, о наложении ограничений (обременений) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей.

2. Руководителям организаций, эксплуатирующих сети газораспределения и газопотребления, расположенные на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и Ростовской области:

2.1. Усилить контроль за соблюдением ограничений, налагаемых на ведение хозяйственной деятельности в охранных зонах сетей газораспределения и газопотребления;

2.2. Произвести внеочередные обходы сетей газораспределения и газопотребления, уделив повышенное внимание участкам, на которых проводятся строительные работы;

2.3. При проведении обходов сетей газораспределения и газопотребления особое внимание обращать на сохранность знаков, обозначающих местоположение подземных газопроводов, на признаки ведения несанкционированной хозяйственной деятельности, связанной с разработкой грунта в охранных зонах.

2.4. При выявлении несанкционированной хозяйственной деятельности, связанной с разработкой грунта в охранных зонах, принимать исчерпывающие меры, предусмотренные законодательством, для приостановки работ и обеспечения сохранности газопроводов.

Заместитель руководителя                                          Ярошенко А.Ю.